- DG-L-0808-3-2023

- 2023年东莞市电线电缆产品质量监督抽查实施细则

本细则适用于东莞市市场监督管理局组织的电线电缆产品质量监督抽查的抽样、检验工作。

- （1）抽查范围

抽查产品名称（种类）：额定电压450V/750V及以下橡皮绝缘电线电缆、额定电压450V/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆（含阻燃、耐火型）、额定电压1 kV和3 kV挤包绝缘电力电缆（含阻燃、耐火型）、塑料绝缘控制电缆（含阻燃、耐火型）、矿物绝缘电缆、额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆（含阻燃、耐火型）。

监督总体：与抽取的样品相同的生产者，按照同一标准生产的同一商标、同一型号（或者规格）的东莞市生产、流通、经营性服务领域的产品集合。

（2）抽样、检验程序

《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局令第18号）；

T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》；

《东莞市市场监督管理局产品质量监督抽查管理工作指引》（东市监质监〔2020〕9号）

承检机构在抽样检验程序中根据实际情况及检验程序的法定性与有效性予以补充。

（3）抽样方法及数量

a. 抽样地点: 在企业成品仓库内或者市场上，随机抽取近期生产的同一批次，并有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的产品。

b. 抽样方法：

抽样应符合《东莞市市场监督管理局产品质量监督抽查管理工作指引》（东市监质监〔2020〕9号）第三章中的相关要求。

c. 样品数量和要求

抽样数量：每款产品抽取2组样品，第1组用于检验，第2组用于备样。每组样品需抽取的样品数量如下表所示：

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定电压450V/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆（含阻燃、耐火型） | 不少于30米 | 不少于30米 |
|  |  | 对于阻燃产品，当抽样基数满足抽样数量时，第一组数量应增加1.5 X1米，第二组数量应增加2.5X1米。 |  |
| 2 | 额定电压450V/750V及以下橡皮绝缘电线电缆 | 不少于30米 | 不少于30米 |
| 3 | 额定电压1 kV和3 kV挤包绝缘电力电缆（含阻燃、耐火型） | 不少于20米 | 不少于20米 |
|  |  | 对于阻燃、低烟产品，当抽样基数满足抽样数量时，第一组数量应相应增加1.5X1米、X2米，第二组数量应相应增加2.5X1米、2X2米。当抽样基数无法同时满足阻燃、低烟性能测试样品数量时，优先抽取阻燃性能测试的样品。 |  |
| 4 | 塑料绝缘控制电缆（含阻燃、耐火型） | 不少于20米 | 不少于20米 |
|  |  | 对于阻燃、低烟产品，当抽样基数满足抽样数量时，第一组数量应相应增加1.5X1米、X2米，第二组数量应相应增加2.5X1米、2X2米。当抽样基数无法同时满足阻燃、低烟性能测试样品数量时，优先抽取阻燃性能测试的样品。 |  |
| 5 | 矿物绝缘电缆 | 不少于12米 | 不少于12米 |
| 6 | 额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆（含阻燃、耐火型） | 不少于30米 | 不少于30米 |
|  |  | 对于阻燃、低烟产品，当抽样基数满足抽样数量时，第一组数量应相应增加1.5X1米、X2米，第二组数量应相应增加2.5X1米、2X2米。当抽样基数无法同时满足阻燃、低烟性能测试样品数量时，优先抽取阻燃性能测试的样品。 |  |

X1为成束燃烧试验所需样品数量，计算公式如下：

A类阻燃：X1=[7000/(3.14×D2/4-s)] 取整数后×3.5米

B类阻燃：X1=[3500/(3.14×D2/4-s)] 取整数后×3.5米

C类阻燃：X1=[1500/(3.14×D2/4-s)] 取整数后×3.5米

D类阻燃：X1=[500/(3.14×D2/4-s)] 取整数后×3.5米

以上计算公式中，D为电缆成品外径，单位mm；s为所有金属材料的截面积，单位mm2。

示例：1、样品ZC-BVR 1x6 mm²，属于C类阻燃，金属导体截面积为s=6mm²；通过测量电缆成品外径为D=5.18mm，那么成束燃烧试验所需样品抽样长度:

X=[1500/(3.14×D²/4-s)] 取整×3.5米

=[1500/(3.14×5.18²/4-6)] 取整×3.5米

=[99.6] 取整×3.5米=100x3.5

=350米；

即X=350米

加上非阻燃产品总长度60米，本次抽样样品总长度为：60+350×4=1460米

示例：2、样品ZB-RVV 3x6 mm²，属于B类阻燃，金属导体截面积为s=3x6=18mm²；通过测量电缆成品外径为D=13.88mm，那么成束燃烧试验所需样品抽样长度：

X=[3500/(3.14×D²/4-s)] 取整×3.5米

=[3500/(3.14×13.88²/4-18)] 取整×3.5米

=[26.3] 取整×3.5米=27x3.5=94.5米；

即X=94.5米≈95米。

加上非阻燃产品总长度60米，本次抽样样品总长度为：60+95×4 =440米

X2为烟密度试验所需样品数量，烟密度试验所需样品数量应根据GB/T 17651.2-1998和GB/T 17651.2-2021试样根数的选择表确定试样根数，每根试样长度为1米。

试样根数的选择表

| 电缆或光缆外径D（mm） | 试样数 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 电缆或光缆数 | 缆束数（注4） |
| D＞40 | 1 | — |
| 20＜D≤40 | 2 | — |
| 10＜D≤20 | 3 | — |
| 5＜D≤10 | N1（注1和注3） | — |
| 1≤D≤5 | — | N2（注2和注3） |
| 注 1、N1=45/D 根电缆或光缆。 2、N2=45/3D 束（注4）。 3、N1和 N2值应舍去小数成整数，得出电缆根数或缆束数。 4、每一缆束应由7根电缆或光缆绞合在一起构成。 |  |  |

注：以上抽样总长度已包含耐火性能试验。

检验样品由抽样人员以生产、销售产品的标价或出厂价购买，不会对样品质量造成实质性影响的样品除外。生产、流通领域（不含网络抽样）的备用样品由被抽查市场主体先行无偿提供，网络抽样的备用样品按零售价购买,并封存在抽查单位。

d.封样要求

被抽查产品的样品应有密封和防拆封措施，以保证其完整性、真实性，包括附在样品上的使用说明及其他信息；检验样品和备用样品必须分别封存。

e.其他说明

无。

- 检验依据

- 1、GB/T 5013.1-2008《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分：一般要求》

- （现行非强制性国家标准，2008年01月22日发布，2008年09月01日实施）

- GB/T 5013.2-2008《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法》

- （现行非强制性国家标准，2008年01月22日发布，2008年09月01日实施）

- 3、GB/T 5013.3-2008《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第3部分：耐热硅橡胶绝缘电缆》

- （现行非强制性国家标准，2008年01月22日发布，2008年09月01日实施）

- 4、GB/T 5013.4-2008《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第4部分：软线和软电缆》

- （现行非强制性国家标准，2008年01月22日发布，2008年09月01日实施）

5、GB/T 5023.1-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求》

（现行非强制性国家标准，2008年06月30日发布，2009年05月01日实施）

6、GB/T 5023.2-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法》

（现行非强制性国家标准，2008年06月30日发布，2009年05月01日实施）

7、GB/T 5023.3-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆》

（现行非强制性国家标准，2008年06月30日发布，2009年05月01日实施）

8、GB/T 5023.4-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第4部分：固定布线用护套电缆》

（现行非强制性国家标准，2008年06月30日发布，2009年05月01日实施）

9、GB/T 5023.5-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）》

（现行非强制性国家标准，2008年06月30日发布，2009年05月01日实施）

10、JB/T 8734.1-2016《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 1 部分:                一般规定》

（现行非强制性国家标准，2016 年 04 月 05 日发布，2016 年 09 月 01 日实施）

11、JB/T 8734.2-2016《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 2 部分:固定布线用电缆电线》

（现行非强制性国家标准，2016 年 04 月 05 日发布，2016 年 09 月 01 日实施）

12、JB/T 8734.3-2016《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 3 部分:

连接用软电线和软电缆》

（现行非强制性国家标准，2016 年 04 月 05 日发布，2016 年 09 月 01 日实施）

13、JB/T 8734.4-2016《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 4 部分:

安装用电线》

（现行非强制性国家标准，2016 年 04 月 05 日发布，2016 年 09 月 01 日实施）

14、JB/T 8734.5-2016 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第5部分：屏蔽电线》

（现行非强制性国家标准，2016 年 04 月 05 日发布，2016 年 09 月 01 日实施）

15、JB/T 8735.1-2016《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆第1部分：一般要求》

（现行非强制性国家标准，2016 年 04 月 05 日发布，2016 年 09 月 01 日实施）

16、JB/T 8735.2-2016《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆第2部分：橡套软电缆》

（现行非强制性国家标准，2016 年 04 月 05 日发布，2016 年 09 月 01 日实施）

17、GB/T 19666-2019《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》

（现行非强制性国家标准，2019年12月10日发布，2020年07月01日实施）

- 18、GB/T 12706.1-2020《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆》

（现行非强制性国家标准，2020年03月31日发布，2020年10月01日实施）

19、GB/T 9330-2020《塑料绝缘控制电缆》

（现行非强制性国家标准，2020年03月31日发布，2020年10月01日实施）

20、JB/T 10491.1-2004《额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 第1部分：一般规定》

（现行非强制性国家标准，2004年10月20日发布，2005年04月01日实施）

- 21、JB/T 10491.2-2004《额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 第2部分:耐热105℃交联聚烯烃绝缘电线和电缆》

（现行非强制性国家标准，2004年10月20日发布，2005年04月01日实施）

- 22、JB/T 10491.3-2004《额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 第3部分:耐热125℃交联聚烯烃绝缘电线和电缆》

（现行非强制性国家标准，2004年10月20日发布，2005年04月01日实施）

- 23、JB/T 10491.4-2004《额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 第4部分:耐 热150℃交联聚烯烃绝缘电线和电缆》

（现行非强制性国家标准，2004年10月20日发布，2005年04月01日实施）

- JB/T 10491-2022《额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆》

（现行非强制性国家标准，2022年9月30日发布，2023年04月01日实施）

25、GB/T 18380.33-2008《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第33部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 A类》

（现行非强制性国家标准，2008年06月26日发布，2009年04月01日实施）

26、GB/T 18380.34-2008《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第34部分：垂直安装的成束     电线电缆火焰垂直蔓延试验 B类》

（现行非强制性国家标准，2008年06月26日发布，2009年04月01日实施）

27、GB/T 18380.35-2008《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第34部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 C类》

（现行非强制性国家标准，2008年06月26日发布，2009年04月01日实施）

- 28、GB/T 18380.36-2008《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第34部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 D类》

（现行非强制性国家标准，2008年06月26日发布，2009年04月01日实施）

- 29、GB/T 18380.33-2022《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验第33部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验　A类》

- （现行非强制性国家标准，2022年03月09日发布，2022年10月01日实施）

- 30、GB/T 18380.34-2022《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第34部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验　B类》

- （现行非强制性国家标准，2022年03月09日发布，2022年10月01日实施）

- 31、GB/T 18380.35-2022《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第35部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验　C类》

- （现行非强制性国家标准，2022年03月09日发布，2022年10月01日实施）

- 32、GB/T 18380.36-2022《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第36部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验　D类》

（现行非强制性国家标准，2022年03月09日发布，2022年10月01日实施）

33、GB/T 19216.21-2003《在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验 第21部分:试验步骤和要求-额定电压0.6/1.0kV及以下电缆》

（现行非强制性国家标准，2003年06月24日发布，2004年02月01日实施）

34、GB/T 17650.2-1998《取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法 第2部分: 用测量pH值和电导率来测定气体的酸度》

（现行非强制性国家标准，1998年12月21日发布，1999年10月01日实施）

35、GB/T 17650.2-2021《取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法 第2部分:用测量pH值和电导率来测定气体的酸度》

（现行非强制性国家标准，2021年04月30日发布，2021年11月01日实施）

36、GB/T 17651.2-1998《电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定 第2部分: 试验步骤和要求》

（现行非强制性国家标准，1998年12月21日发布，1999年10月01日实施）

37、GB/T 17651.2-2021《电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定 第2部分:试验步骤和要求》

（现行非强制性国家标准，2021年04月30日发布，2021年11月01日实施）

38、GB/T 13033.1-2007 《额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端 第1部分：电缆》

（现行非强制性国家标准，2007年01月16日发布，2004年08月01日实施）

39、JG/T 313-2014 《额定电压0.6／1kV及以下金属护套无机矿物绝缘电缆及终端》

（现行非强制性国家标准，2014年09月11日发布，2015年02月01日实施）

- XF 306.1-2007《阻燃及耐火电缆:塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求 第1部分:阻燃电缆》

- （现行非强制性国家标准，2007年10月17日发布，2007年12月01日实施）

- XF 306.2-2007《阻燃及耐火电缆:塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求 第2部分:耐火电缆》

- （现行非强制性国家标准，2007年10月17日发布，2007年12月01日实施）

- 检验项目

- （一）额定电压450/750V 及以下橡皮绝缘电线电缆

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要性 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导体电阻 | GB/T 5013 JB/T 8735 |  | ● | ● |  |  |
| 2 | 成品电缆电压试验 | GB/T 5013 JB/T 8735 |  | ● | ● |  |  |
| 3 | 绝缘线芯电压试验 | GB/T 5013 JB/T 8735 |  | ● | ● |  |  |
| 4 | 绝缘平均厚度 | GB/T 5013 JB/T 8735 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 绝缘最薄处厚度 | GB/T 5013 JB/T 8735 |  | ● | ● |  |  |
| 6 | 护套平均厚度 | GB/T 5013 JB/T 8735 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 护套最薄处厚度 | GB/T 5013 JB/T 8735 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 绝缘老化前抗张强度 | GB/T 5013 JB/T 8735 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 绝缘老化前断裂伸长率 | GB/T 5013 JB/T 8735 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 绝缘空气烘箱老化后抗张强度 | GB/T 5013 JB/T 8735 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率 | GB/T 5013 JB/T 8735 |  | ● |  | ● |  |
| 12 | 绝缘空气烘箱老化后抗张强度变化率 | GB/T 5013 JB/T 8735 |  | ● |  | ● |  |
| 13 | 绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率变化率 | GB/T 5013 JB/T 8735 |  | ● |  | ● |  |
| 14 | 护套老化前抗张强度 | GB/T 5013 JB/T 8735 |  | ● |  | ● |  |
| 15 | 护套老化前断裂伸长率 | GB/T 5013 JB/T 8735 |  | ● |  | ● |  |
| 16 | 护套空气烘箱老化后断裂伸长率 | GB/T 5013 JB/T 8735 |  | ● |  | ● |  |
| 17 | 护套空气烘箱老化后抗张强度变化率 | GB/T 5013 JB/T 8735 |  | ● |  | ● |  |
| 18 | 护套空气烘箱老化后断裂伸长率变化率 | GB/T 5013 JB/T 8735 |  | ● |  | ● |  |
| 19 | 护套浸矿物油老化后抗张强度变化率 | GB/T 5013 JB/T 8735 |  | ● |  | ● |  |
| 20 | 护套浸矿物油老化后断裂伸长率变化率 | GB/T 5013 JB/T 8735 |  | ● |  | ● |  |
| 21 | 绝缘热延伸试验 | GB/T 5013 JB/T 8735 |  | ● |  | ● |  |
| 22 | 护套热延伸试验 | GB/T 5013 JB/T 8735 |  | ● |  | ● |  |
| 23 | 曲挠试验 | GB/T 5013 JB/T 8735 |  | ● |  | ● |  |
| 备注：对于含多芯电线电缆，其中序号1、3、4、5、8～13和21的测量费用按照线缆芯数核算； |  |  |  |  |  |  |  |

- （二）额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要性 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导体电阻 | JB/T 8734； GB/T 5023 |  | ● | ● |  |  |
| 2 | 成品电缆电压试验 | JB/T 8734； GB/T 5023 |  | ● | ● |  |  |
| 3 | 绝缘线芯电压试验 | JB/T 8734； GB/T 5023 |  | ● | ● |  |  |
| 4 | 绝缘电阻 | JB/T 8734； GB/T 5023 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 绝缘平均厚度 | JB/T 8734； GB/T 5023 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 绝缘最薄处厚度 | JB/T 8734； GB/T 5023 |  | ● | ● |  |  |
| 7 | 护套平均厚度 | JB/T 8734； GB/T 5023 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 护套最薄处厚度 | JB/T 8734； GB/T 5023 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 绝缘老化前抗张强度 | JB/T 8734； GB/T 5023 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 绝缘老化前断裂伸长率 | JB/T 8734； GB/T 5023 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 绝缘空气烘箱老化后抗张强度 | JB/T 8734； GB/T 5023 |  | ● |  | ● |  |
| 12 | 绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率 | JB/T 8734； GB/T 5023 |  | ● |  | ● |  |
| 13 | 绝缘空气烘箱老化后抗张强度变化率 | JB/T 8734； GB/T 5023 |  | ● |  | ● |  |
| 14 | 绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率变化率 | JB/T 8734； GB/T 5023 |  | ● |  | ● |  |
| 15 | 护套老化前抗张强度 | JB/T 8734； GB/T 5023 |  | ● |  | ● |  |
| 16 | 护套老化前断裂伸长率 | JB/T 8734； GB/T 5023 |  | ● |  | ● |  |
| 17 | 护套空气烘箱老化后抗张强度 | JB/T 8734； GB/T 5023 |  | ● |  | ● |  |
| 18 | 护套空气烘箱老化后断裂伸长率 | JB/T 8734； GB/T 5023 |  | ● |  | ● |  |
| 19 | 护套空气烘箱老化后抗张强度变化率 | JB/T 8734； GB/T 5023 |  | ● |  | ● |  |
| 20 | 护套空气烘箱老化后断裂伸长率变化率 | JB/T 8734； GB/T 5023 |  | ● |  | ● |  |
| 21 | 绝缘热冲击试验 | JB/T 8734； GB/T 5023 |  | ● |  | ● |  |
| 22 | 护套热冲击试验 | JB/T 8734； GB/T 5023 |  | ● |  | ● |  |
| 23 | 曲挠试验 | JB/T 8734； GB/T 5023 |  | ● |  | ● |  |
| 24 | 不延燃试验 | GB/T18380.12-2008； GB/T18380.12-2022 |  | ● | ● |  |  |
| 25 | 成束阻燃性能★ | GB/T 18380.33-2008； GB/T 18380.34-2008；GB/T 18380.35-2008；GB/T 18380.36-2008； GB/T 18380.33-2022； GB/T 18380.34-2022；GB/T 18380.35-2022；GB/T 18380.36-2022； |  | ● | ● |  |  |
| 26 | 耐火性能 | GB/T 19216.21-2003 |  | ● | ● |  |  |
| 备注：对于含多芯电线电缆，其中序号1、3、4、5、6、9～14和21的测量费用按照线缆芯数核算； |  |  |  |  |  |  |  |

- （三）额定电压1 kV和3 kV挤包绝缘电力电缆

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要性 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导体电阻 | GB/T 12706.1-2020 |  | ● | ● |  |  |
| 2 | 导体最高温度下绝缘电阻常数 | GB/T 12706.1-2020 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 4h电压试验 | GB/T 12706.1-2020 |  | ● | ● |  |  |
| 4 | 绝缘平均厚度 | GB/T 12706.1-2020 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 绝缘最薄处厚度 | GB/T 12706.1-2020 |  | ● | ● |  |  |
| 6 | 非金属护套最薄处厚度 | GB/T 12706.1-2020 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 铠装金属丝/带尺寸（直径、厚度、包带间隙/钢带厚度） | GB/T 12706.1-2020 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 绝缘老化前抗张强度 | GB/T 12706.1-2020 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 绝缘老化前断裂伸长率 | GB/T 12706.1-2020 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 绝缘空气烘箱老化后抗张强度 | GB/T 12706.1-2020 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率 | GB/T 12706.1-2020 |  | ● |  | ● |  |
| 12 | 绝缘空气烘箱老化后抗张强度变化率 | GB/T 12706.1-2020 |  | ● |  | ● |  |
| 13 | 绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率变化率 | GB/T 12706.1-2020 |  | ● |  | ● |  |
| 14 | 护套老化前抗张强度 | GB/T 12706.1-2020 |  | ● |  | ● |  |
| 15 | 护套老化前断裂伸长率 | GB/T 12706.1-2020 |  | ● |  | ● |  |
| 16 | 护套空气烘箱老化后抗张强度 | GB/T 12706.1-2020 |  | ● |  | ● |  |
| 17 | 护套空气烘箱老化后断裂伸长率 | GB/T 12706.1-2020 |  | ● |  | ● |  |
| 18 | 护套空气烘箱老化后抗张强度变化率 | GB/T 12706.1-2020 |  | ● |  | ● |  |
| 19 | 护套空气烘箱老化后断裂伸长率变化率 | GB/T 12706.1-2020 |  | ● |  | ● |  |
| 20 | 绝缘热延伸试验 | GB/T 12706.1-2020 |  | ● |  | ● |  |
| 21 | 绝缘收缩试验 | GB/T 12706.1-2020 |  | ● |  | ● |  |
| 22 | 电缆的单根阻燃试验 | GB/T 18380.12-2008； GB/T 18380.13-2008； GB/T 18380.12-2022； GB/T 18380.13-2022； |  | ● | ● |  |  |
| 23 | 电缆的成束阻燃试验 | GB/T 18380.33-2008； GB/T 18380.34-2008；GB/T 18380.35-2008；GB/T 18380.36-2008； GB/T 18380.33-2022； GB/T 18380.34-2022；GB/T 18380.35-2022；GB/T 18380.36-2022； |  | ● | ● |  |  |
| 24 | 耐火性能 | GB/T 19216.21-2003 |  | ● | ● |  |  |
| 25 | pH值 | GB/T 17650.2-1998 GB/T 17650.2-2021 |  | ● | ● |  |  |
| 26 | 电导率 | GB/T 17650.2-1998 GB/T 17650.2-2021 |  | ● | ● |  |  |
| 27 | 烟密度 | GB/T 12706.1-2020 |  | ● | ● |  |  |
| 备注：对于含多芯电线电缆，其中序号1、4、5、8～13和21的测量费用按照线缆芯数核算； |  |  |  |  |  |  |  |

- （四）塑料绝缘控制电缆

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要性 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导体电阻 | GB/T 9330-2020 |  | ● | ● |  |  |
| 2 | 成品电缆电压试验 | GB/T 9330-2020 |  | ● | ● |  |  |
| 3 | 绝缘线芯电压试验 | GB/T 9330-2020 |  | ● | ● |  |  |
| 4 | 绝缘电阻 | GB/T 9330-2020 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 绝缘平均厚度 | GB/T 9330-2020 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 绝缘最薄处厚度 | GB/T 9330-2020 |  | ● | ● |  |  |
| 7 | 护套平均厚度 | GB/T 9330-2020 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 护套最薄处厚度 | GB/T 9330-2020 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 铜带屏蔽材料及厚度（铜丝编织屏蔽编织密度） | GB/T 9330-2020 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 铠装金属丝/带尺寸（直径、厚度、包带间隙/钢带厚度） | GB/T 9330-2020 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 绝缘老化前抗张强度 | GB/T 9330-2020 |  | ● |  | ● |  |
| 12 | 绝缘老化前断裂伸长率 | GB/T 9330-2020 |  | ● |  | ● |  |
| 13 | 绝缘空气烘箱老化后抗张强度 | GB/T 9330-2020 |  | ● |  | ● |  |
| 14 | 绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率 | GB/T 9330-2020 |  | ● |  | ● |  |
| 15 | 绝缘空气烘箱老化后抗张强度变化率 | GB/T 9330-2020 |  | ● |  | ● |  |
| 16 | 绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率变化率 | GB/T 9330-2020 |  | ● |  | ● |  |
| 17 | 护套老化前抗张强度 | GB/T 9330-2020 |  | ● |  | ● |  |
| 18 | 护套老化前断裂伸长率 | GB/T 9330-2020 |  | ● |  | ● |  |
| 19 | 护套空气烘箱老化后抗张强度 | GB/T 9330-2020 |  | ● |  | ● |  |
| 20 | 护套空气烘箱老化后断裂伸长率 | GB/T 9330-2020 |  | ● |  | ● |  |
| 21 | 护套空气烘箱老化后抗张强度变化率 | GB/T 9330-2020 |  | ● |  | ● |  |
| 22 | 护套空气烘箱老化后断裂伸长率变化率 | GB/T 9330-2020 |  | ● |  | ● |  |
| 23 | 绝缘热延伸 | GB/T 9330-2020 |  | ● |  | ● |  |
| 24 | 绝缘收缩试验 | GB/T 9330-2020 |  | ● |  | ● |  |
| 25 | 成品电缆单根燃烧试验 | GB/T18380.12-2008 GB/T18380.13-2008 GB/T18380.12-2022 GB/T18380.13-2022 |  | ● | ● |  |  |
| 26 | 成品电缆成束阻燃试验 | GB/T18380.33-2008； GB/T18380.34-2008；GB/T18380.35-2008；GB/T18380.36-2008； GB/T18380.33-2022； GB/T18380.34-2022；GB/T18380.35-2022； GB/T18380.36-2022 |  | ● | ● |  |  |
| 27 | 耐火性能 | GB/T 19216.21-2003 |  | ● | ● |  |  |
| 28 | pH值 | GB/T 17650.2-1998 GB/T 17650.2-2021 |  | ● | ● |  |  |
| 29 | 电导率 | GB/T 17650.2-1998 GB/T 17650.2-2021 |  | ● | ● |  |  |
| 30 | 烟密度试验 | GB/T 19666-2019 |  | ● | ● |  |  |
| 备注：对于含多芯电线电缆，其中序号1、3、4、5、6、11～16和23、24的测量费用按照线缆芯数核算； |  |  |  |  |  |  |  |

- （五）矿物绝缘电缆

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要性 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导体电阻 | GB/T 13033.1-2007； JG/T 313-2014 |  | ● | ● |  |  |
| 2 | 金属护套电阻 | GB/T 13033.1-2007； JG/T 313-2014 |  | ● | ● |  |  |
| 3 | 耐火试验 | GB/T 19216.21-2003；GB/T 13033.1-2007； JG/T 313-2014 |  | ● | ● |  |  |
| 备注：对于含多芯电线电缆，其中序号1的测量费用按照线缆芯数核算； |  |  |  |  |  |  |  |

- （六）额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要性 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导体电阻 | JB/T 10491 |  | ● | ● |  |  |
| 2 | 成品电缆电压试验 | JB/T 10491 |  | ● | ● |  |  |
| 3 | 绝缘线芯电压试验 | JB/T 10491 |  | ● | ● |  |  |
| 4 | 绝缘电阻 | JB/T 10491 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 绝缘平均厚度 | JB/T 10491 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 绝缘最薄处厚度 | JB/T 10491 |  | ● | ● |  |  |
| 7 | 护套平均厚度 | JB/T 10491 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 护套最薄处厚度 | JB/T 10491 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 绝缘老化前抗张强度 | JB/T 10491 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 绝缘老化前断裂伸长率 | JB/T 10491 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 绝缘空气烘箱老化后抗张强度变化率 | JB/T 10491 |  | ● |  | ● |  |
| 12 | 绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率变化率 | JB/T 10491 |  | ● |  | ● |  |
| 13 | 护套老化前抗张强度 | JB/T 10491 |  | ● |  | ● |  |
| 14 | 护套老化前断裂伸长率 | JB/T 10491 |  | ● |  | ● |  |
| 15 | 护套空气烘箱老化后抗张强度变化率 | JB/T 10491 |  | ● |  | ● |  |
| 16 | 护套空气烘箱老化后断裂伸长率变化率 | JB/T 10491 |  | ● |  | ● |  |
| 17 | 绝缘热延伸试验 | JB/T 10491 |  | ● |  | ● |  |
| 18 | 护套热延伸试验 | JB/T 10491 |  | ● |  | ● |  |
| 19 | 绝缘热收缩试验 | JB/T 10491 |  | ● |  | ● |  |
| 20 | 护套热收缩试验 | JB/T 10491 |  | ● |  | ● |  |
| 21 | 单根垂直燃烧试验 | GB/T18380.12-2008； GB/T18380.12-2022； |  | ● | ● |  |  |
| 22 | 电缆的成束阻燃试验 | GB/T 18380.33-2008； GB/T 18380.34-2008； GB/T 18380.35-2008； GB/T 18380.36-2008； GB/T 18380.33-2022； GB/T 18380.34-2022；GB/T 18380.35-2022； GB/T 18380.36-2022； |  | ● | ● |  |  |
| 23 | 耐火性能 | GB/T 19216.21-2003 |  | ● | ● |  |  |
| 24 | pH值 | GB/T 17650.2-1998 GB/T 17650.2-2021 |  | ● | ● |  |  |
| 25 | 电导率 | GB/T 17650.2-1998 GB/T 17650.2-2021 |  | ● | ● |  |  |
| 26 | 烟密度试验 | GB/T 17651.2-1998 GB/T 17651.2-2021 |  | ● | ● |  |  |
| 备注：对于含多芯电线电缆，其中序号1、3、4、5、6、9～12和17、19的测量费用按照线缆芯数核算； |  |  |  |  |  |  |  |

- （6）判定原则

1、经检验，检验项目全部合格，判定样本所检质量指标未发现不合格，不对监督总体进行判定。

检验项目中任一项或一项以上不合格，根据T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》8.2 的相关要求，依据质量指标的重要程度及不合格的严重程度，对样本及监督总体进行综合判定：存在重要质量指标不合格时，所检样本为严重不合格，判定监督总体为严重不合格；仅较重要质量指标或次要质量指标不合格时，所检样本为不合格，判定监督总体为不合格。

- 2、当被检产品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

- 3、当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

- 4、当被检产品明示的质量要求劣于或包括监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，如果相应检验结果不符合细则中依据的推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明。

- 5、当被检产品明示的质量标准不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告中作出说明。

- 6、当被检产品未能提供有效的企业标准或未标注有效的执行标准，影响检测和判定时，按相关国家或行业标准进行判定，并在检验报告中作出相关说明。

- （7）样品管理

检验机构接收样品应当有专人负责检查、记录样品的外观、状态、封条有无破损及其他可能对检测结果或者综合判定产生影响的情况，并对检测和备用样品分别加贴相应标识后入库。

- （8）异议处理

按照《东莞市市场监督管理局产品质量监督抽查管理工作指引》（东市监质监〔2020〕9号）第九章中的相关内容进行。

（9）其他（注意事项）

本细则未明确的监督抽查抽样检验相关技术规范，均按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局第18 号令）、《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》（T/GDAQI 020-2022）、《东莞市市场监督管理局产品质量监督抽查管理工作指引》（东市监质监〔2020〕9号）规定执行。

出现样品封样及密封状态被破坏、样品异常损坏等现象，无法正常进行下一步有关项目检验和判定时，应重新抽样。必要时应采集并保存影像记录。被抽样产品实行生产许可、强制性产品认证等管理的，检验人员应当在检验前核实样品是否符合相应要求。发现样品涉嫌存在无证等情形的，应当终止检验，立即报告监督抽查组织者。