采购项目用户需求书

项目名称：东莞市市场监督管理局桑园仓库冷库项目

需求书

东莞市市场监督管理局

2024年11月

用户需求书

一、项目概况

本项目主要是为东莞市市场监督管理局位于桑园的罚没物品仓库扩建冷库，用于存放需冷藏、冷冻的罚没物品。

二、项目经费

本次采购预算为12万元。供应商报价不得大于12万元。

三、项目要求

- 冷库要求

1、冷库体积为204立方米。（长宽高分别为：7.5米、8.5米、3.2米）

2、-18度低温区和0度中温区各一个，各占总体积50%。

3、采用阻燃B2级双面彩钢聚氨酯冷库板，厚度不少于120mm，彩钢厚度不少于0.376mm。

4、采用风冷方式，低温区使用10匹艾默生谷轮压缩机，中温区使用8匹艾默生谷轮压缩机，采用R507环保型制冷剂，热氟化霜方式。

5、低温区及中温区使用双面彩钢聚氨酯手动单开门，门高2米，宽度1.5米，采用阻燃B2级双面彩钢聚氨酯冷库板，厚度不少于120mm，门封带磁条。

6、配备冷库专用LED灯。

7、存放冷库的物品为食品、药品，如湿粉、肉类等，要求库内每平方承重达500公斤。

8、安装过程中的材料、附件、五金件及控制器等需使用符合国家标准的正规产品。

（二）服务要求：

1、签订合同后需在10天内完成安装调试工作。

2、提供7*24小时服务。提供现场、电话指导、远端诊断、远端维护支持。

3、在工作时间内，在冷库出现故障之后2小时内响应，并在确认了故障之后提出解决办法。

4、提供冷库的日常使用、维护培训。

四、项目实施要求

（一）售后服务。

提供固定售后服务人员。

（二）质量保证。

产品装卸及运输确保完好无损，产品质量保障措施健全，在质保期内能建立包修、包退换措施。

五、项目支付方式

（一）、本项目的付款方式为：

安装验收合格后15个工作日内支付全款。

（二）、款项支付前，成交供应商需向采购人提供等额有效发票，否则采购人有权相应延后付款。