东莞市建筑外窗产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

具体抽样数量和方法如下：

每款产品抽取2组样本，第1组（3樘）用于检验，第2组（1樘）用于备样。所抽样品必须配齐所有零配件（如锁具、执手、滑轮等）。

检样和备样分别包装和封存。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 铝合金型材表面处理层厚度 | GB/T 8478-2020 |
| 2 | 铝合金型材基材壁厚 | GB/T 8478-2020 |
| 3 | 抗风压性能 | GB/T 8478-2020 |
| 4 | 水密性能 | GB/T 8478-2020 |
| 5 | 气密性能 | GB/T 8478-2020 |
| 6 | 启闭力 | GB/T 8478-2020 |
| 7 | 耐垂直荷载性能 | GB/T 8478-2020 |
| 8 | 抗扭曲变形性能 | GB/T 8478-2020 |
| 9 | 抗对角线变形性能 | GB/T 8478-2020 |
| 10 | 抗大力关闭性能 | GB/T 8478-2020 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 8478-2020《铝合金门窗》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。